群调群控调控策略

1、三重阈值策略

- 建立安全阈值、风险限值、恢复阈值三重调控策略，低于风险限值根据调控策略触发限发任务，高于恢复阈值启动恢复流程，调控参数根据关键特征量动态更新。

0

电网并网点功率

恢复阈值

风险限值

恢复缓冲区

风险缓冲区

安全阈值

图1 三重阈值结构

- 调控参数

- 安全阈值：是系统的“基准警戒线”，通过光伏渗透率和负荷变化率等参数动态修正，确立调控预备状态。

- 风险限值：当功率低于此线时，根据调控策略，触发调控任务。风险限值在安全阈值基础上下调，等于安全阈值减去一个“风险缓冲值”，其偏移量随渗透率和负荷变化率动态调整。渗透率越高、负荷变化率越大，风险限值越接近安全阈值，确保在风险积聚初期及时介入。

- 恢复阈值：当功率高于此线时，启动恢复任务。恢复阈值在安全阈值基础上上调，等于安全阈值加上一个“恢复缓冲值”。形成必要的迟滞区间。其设置充分考虑系统惯性，渗透率越高、负荷波动性越大，恢复阈值设置越保守，有效防止调控振荡。

- 调控总目标量：调控总目标量指当系统触发限发指令时，需要光伏集群削减的功率总和。调控总目标量基于当前功率与安全阈值的差值，计算出将系统从风险状态拉回安全基准所必需的基础调控量，确保能够及时消除当前的功率越限问题。

- 关键特征量

- 负荷变化率：指并网点净负荷有功功率在连续采样周期内的相对变化率，采样周期取15分钟。

- 光伏渗透率：指并网点供电范围内光伏装机容量与该区域电网最大负荷之间的比例关系。

潮流倒送风险概率：指在当前电网运行状态和光伏出力趋势下，系统在未来发生潮流倒送的概率。

2、调控策略

- 系统持续检测并网点功率，当并网点功率低于风险限值时启动调控任务，调控任务启动后，系统根据电网状态变化的紧急程度，动态切换调控模式，精准判断是否下发控制指令，避免因功率在限值附近短期波动引发过度调控。分级调控流程如图所示。

图3 分布式光伏分级自适应调控策略逻辑流程图

- （1）紧急调控模式

- 当负荷变化率（为临界灵敏系数）时，表明系统正经历陡峭功率爬坡（通常伴随负荷快速下降），潮流倒送风险急剧升高。在此紧急场景下，响应速度至关重要，系统将绕过常规滤波判断流程，立即触发调控指令，以最快响应速度抑制风险，确保电网安全。

- （2）智能防抖模式

- 当负荷变化率（为临界灵敏系数）时，表明系统运行状态相对平稳，此时调控重心由“应对快速风险”转向“避免无效操作”。为有效识别并网点功率的瞬时波动特征（如云层漂移引起的短时功率波动），系统自动启用“3/5”智能判定机制，该机制设定以下两条并行判定条件，满足任一条件即触发实际调控指令：

- a）持续性判据：并网点功率连续3个采样周期超过设定阈值；

- b）频次性判据：在连续5个采样周期内，累计出现3次及以上功率越限情况。

- 通过引入具备持续性与统计特性的观察窗口，该机制能够有效区分真实的持续越限风险与短暂的随机波动，从而显著降低因瞬时波动导致

3、恢复策略

- 通过渐进式恢复方式，在保障电网安全的前提下，依次经触发与执行两个阶段，实现恢复过程的平稳启动与可控推进，从而在确保系统运行安全的基础上，优化光伏发电的经济性。系统恢复策略流程如图4所示。

图4 分布式光伏群调群控系统恢复策略逻辑流程图

- （1）触发阶段

- 启动条件：当并网点有功功率高于恢复阈值时，系统自动启动恢复任务。此设计确保系统在确认电网状态足够安全后才启动恢复流程，为后续的恢复操作提供可靠的基础保障。

- 执行阶段：分步增量恢复与动态评估

- 系统采用渐进式恢复方式，将总待恢复功率分解为多个预设比例的功率增量，并循环执行以下流程：

- 指令下发：向光伏集群下发一个功率增量指令，确保功率恢复过程平稳可控。

- 暂停监测：指令下发后，系统暂停一段时间（如3分钟），通过SCADA系统实时监测功率响应与系统状态，验证实际功率变化是否符合预期。

- 动态评估：基于监测数据，评估是否满足继续恢复的条件（如功率稳定在安全阈值以上、实际功率增量与指令偏差保持在允许范围内、指令有效、无异常等）。

- 决策执行：若评估通过，则继续下发下一增量；若评估不通过或触发终止条件，则立即中止恢复流程，确保系统安全。